[image: image1.png]WS



                       服务等级协议（SLA）
工作内容说明书（SOW）

附件四: 金山云数据中心服务等级协议（SLA） 

金山云数据中心服务等级协议（SLA）
V1.2  
	修   订   表

	更改日期
	更改人及部门
	审核人及部门
	版本号
	版本说明

	2020.9.9
	IDC运维组
	IDC运维组
	V1.0
	完善SLA格式，增加版本号。

	2020.12.9
	IDC运维组
	IDC运维组
	V1.1
	删除网络可用性要求、删除30℃热通道说明、修改故障定义和季度考核表

	2023.5.6
	IDC运维组
	IDC运维组
	V1.2
	增加市电闪断为三级事件、封网通知时间限定


2023年 5月
目  录
1一、摘要


11.1 目的


11.2 概述


11.3 名词定义


2二、服务水平保证


22.1 动力环境服务要求


22.2 电力持续供应要求


32.3 数据中心开放要求


42.4 客户服务支持


62.5 变更管理流程


62.6 故障管理流程


62.6.1 故障等级


82.6.2 故障响应要求


92.6.3 故障管理质量


92.7 投诉响应支持


102.8 违约责任及赔偿


12三、季度服务评估监督


123.1 季度检查


123.2 季度评估


13附表1




一、摘要
1.1 目的

本协议针对金山云租用运营商数据中心，对金山云（以下简称“甲方”）与运营商（以下简称“乙方”）双方的服务标准、服务质量、服务考核进行了约定，建立双方高效沟通运营机制，提升数据中心运营水平、服务质量。

1.2 概述

乙方为甲方提供数据中心运营解决方案，本协议技术要求包括机房电力、空调、监控系统、响应、客户服务、物理安全等，以及运营商服务质量考核。

1.3 名词定义

可用性

“可用性”是指在约定条件下和约定时间范围内，系统可执行约定功能的能力，其将作为衡量服务水平指标之一。

可用性的审核周期为日历月，每一日历月的可用性是一个百分数，由有效服务的总分钟数除以总的服务分钟数（超过允许中断时间）取得。

可用性 = （约定服务时间 － 计划内暂停服务时间 － 计划外暂停时间）/（约定服务时间 － 计划内暂停服务时间）%

由如下原因引起的服务暂停，应计入计划内暂停服务时间：甲方设备自身故障或损坏引起；甲方批准的演习、安装和维护作业活动（不含乙方在方案、实施等方面有过失的情况、不含因乙方原因触发的维修或整改作业）；甲方人员失误，直接操作引发的故障；自然灾害等不可抗力因素。另外，如因甲方和乙方双方过失引起的服务暂停，责任划分双方商议决定。

中断

“电力中断”是指数据中心机柜双路同时不具备电力供应，引起甲方服务器或网络设备宕机或重启；“制冷中断”是指数据中心冷通道温度大于等于30℃，且持续5分钟以上，引起甲方服务器或网络设备持续高温报警，导致宕机或重启。

重要变更

“重要变更”是指数据中心因在线施工/扩容、老旧设备改造、系统测试、系统检修等，存在较大运行风险，或可能引起一级和二级故障导致业务运行中断。

二、服务水平保证
为规范数据中心业务的服务，同时向甲方提供高品质的服务，乙方就数据中心业务协议中的服务，向甲方提供如下品质保证：
2.1 动力环境服务要求
冷通道和机柜前门所有设备的进风18~25度，冷通道相对湿度为50%±10%，不得结露。

冷热通道平均温差不大于12°C（含）。
模块内精密空调冗余度不应低于N+20%（当模块精密空调<=5台，按照N+1配置；当模块精密空调>5台，按照N+2配置)。
机房制冷系统的核心设备（如制冷机组、循环泵、冷却塔等）冗余度不应低于N+1，核心设备负载率不超过90%（含）。 
2.2 电力持续供应要求

乙方需保障数据中心电力的持续供应：即保证向甲方提供到机柜的电力供应持续不间断。乙方需从电力系统和运维管理等方面保证甲方数据中心的用电需求。
对由2N电力系统供电的机柜（双电源供电机柜），乙方需保证甲方托管的具备双电源的设备具备持续电力供应。
乙方应保证配电系统完整运行，单路电源出现故障应及时响应并排除故障，排除故障时间不超过30分钟，故障次数每年度不超过2次，超过时限或次数应开紧急会议，乙方应采取有效措施进行改进。
在双路电源供电时，配电设备（UPS、开关、母排等）负载率不应超过46.5%；在因故障或维护等造成单路供电时，配电设备（UPS、开关、母排等）负载率不应超过93%。且乙方应在配电设备负载率达到45%（双路供电）或配电设备负载率达到90%（单路供电）时，告知甲方。
乙方保证为甲方提供每机柜____________A额定电流。每机柜最大峰值电流不超过__________A（120%），租用机柜总用电容量不超过100%，其他规格机柜按照额定电流同比计算。
乙方保证将甲方的全部负载置于柴油发电机保护之下，保证不出现由于发电机容量不能全部或者部分满足甲方负载导致的机房电力全面中断。
供电要求：双路UPS供电，机柜双路电源来自不同的UPS系统，交流220V，50HZ；乙方若不是双路供电，则按合同额全额来做赔偿。
2.3 数据中心开放要求
乙方数据中心机房全天24小时，全年365天向用户开放，甲方可以随时进入租用机房进行合理的操作。
正常流程：正常工作时间人员和设备进出机房的办理：甲方通过邮件发送《业务申请函》或工单系统的方式给机房相关接口人进行办理，可在工作时间内及时处理工单。乙方应及时办理，时效性要求：
机房人员进/出手续办理小于2小时（工作时间），小于4小时（非工作时间）；

机房设备进/出手续办理小于2小时（工作时间），小于4小时（非工作时间）；

机房设备上/下机架手续办理小于2小时（工作时间），小于4小时（非工作时间）；

机房机柜电力开通/是关闭手续办理小于2小时（工作时间），小于4小时（非工作时间）；

甲方指定接口人（不小于3人）可以紧急触发手续办理流程。
紧急流程：非工作时间或不方便上网、无法发邮件申请，但是业务有突发紧急情况需要人员紧急进机房维护或搬入/出设备时，可以走紧急电话授权，由甲方指定的紧急事件授权人员打电话给机房相关接口人（有两位接口人，第一联系人和备份联系人，接口人需保持手机24小时开机），我们的紧急事件授权人同时将进机房的人员信息（姓名、身份证号、公司名称）或设备信息（型号、数量）以短信形式发给接口人办理授权，因为是紧急事件，需要在半个小时左右保证人员可以进入机房。
 长期授权：为经常去机房的甲方工程师办理进机房的长期授权，办理好长期备案的甲方人员可直接带身份证进入。取消长期授权：通过给客户代表或机房接口人发送邮件的方式进行取消，当天就能办理成功。
甲方需要进入机房时，需要先向乙方数据中心管理人员说明：

进入原因；

将进行的活动（操作、割接、参观等）及人员身份信息；

预计进入时间；

预计离开时间；

所需协同作业（工具、软件等）。

甲方进入机房时需向保安人员出示维护人员的身份证，保安人员与维护协议中所填写的维护人员名单核对无误后，保安人员向甲方维护人员发放维护证件，甲方人员方可进入机房进行维护。

2.4 客户服务支持
乙方需向甲方提供7*24小时的客户服务, 
客户服务热线：________________________
技术支持热线：________________________
电子邮件：____________________________
初装工作受理及工作进展汇报
投诉受理及处理情况汇报
基础设施运维要求：

接口人：乙方提供主/备各一个接口人、联系电话、邮箱
（主）：____________________________
(备) ：____________________________
要求24小时保持通讯畅通；

提供7*24*365小时基础设施运维驻场巡检和值班服务，人员持证上岗，有明确的岗位分工和组织架构，设置值班班长、专业工程师、机房运维经理等；
运行数据通报：按周提交各机柜的A/B路电量使用统计表（包含A、B路各自数值及总和，及各机柜电量使用率）；提供每日机房精密空调运行数据，或允许甲方外包进行数据采集；电力、空调系统运行方式调整；电力、空调、消防系统维修、维保、变更；其它对机房运行有影响的操作。

IDC运维月报，每个月10号之前提交上一个自然月月报，否则视为未交，计入SLA（如遇节假日应顺延）；按照甲方提供的指定格式提供月报，月报内容包括但不限于以下情况：

机房设备总数和进出数量、人员进出明细；

机房机架使用情况（体现本月上电、下电及在用机柜情况）；

机柜电力使用情况；

机房列头柜、UPS及对应变压器、各路市电负载和负荷使用率；

机房的精密空调、冷机、油机的配置情况及使用负载率；
机房温、湿度曲线；

月度变更统计、故障应急统计、事件及问题清单；

月度培训及演练、预防性维护实施情况；

下月例行性维护、培训及演练计划；
以上数据需随时配合甲方设施运维团队现场查看验证，不得以任何理由拒绝。

2.5 变更管理流程

针对乙方数据中心变更涉及甲方业务时，乙方应遵守甲方的变更管理要求。乙方递交变更申请邮件，变更方案应包含但不限于：

变更计划时间、变更原因/背景、

变更影响甲方业务范围

实施步骤（变更前工作、变更实施步骤、）

变更应急预案、回退措施

变更结果

	变更申请要求

	变更类型
	递交变更时间
	乙方变更申请人
	甲方变更审核
	变更实施

	重要变更
	提前7个工作日
	运维经理/客服经理/运维总监
	IDC运维工程师/

IDC运维负责人
	实施前提前2小时告知，实施中定期告知，结束后再次告知。


2.6 故障管理流程

2.6.1 故障等级

依据故障过程中的潜在风险，将故障等级分为4个级别。对于已经发生的故障，风险等级由乙方完成初始判定，通报相关信息和技术方案后需得到甲方的确认。判定故障等级时，应当以潜在风险为判读依据。

	IDC机房故障等级定义

	故障等级
	大类
	子类
	故障子类
	故障小类描述
	影响面

	一级故障
	出现IT设备宕机（包括但不限于断电、环境温湿度过高、物理损坏、人为操作等原因造成）

	二级故障
	IDC
	电力
	供配电系统故障
	双路市电中断
	无市电供应、油机带载

	
	
	
	供配电系统故障
	双路UPS/变压器故障，电池放电带载
	关键系统无冗余

	
	
	
	供配电系统故障
	列头柜单路掉电
	整列机柜单路供电

	
	
	制冷
	系统或设备
	故障或者性能下降
	冷通道最高温度超过30℃（含），持续2分钟以上（含）

	
	
	
	系统或设备
	故障或者性能下降
	湿度＜10%（含）或者＞80%（含），持续2分钟以上（含）

	
	
	
	制冷系统可用设备小于N
	故障或者性能下降
	冷机停机或者其他制冷设备（泵、塔、空调等）可用小于N

	
	
	安全
	水
	漏水、渗水、水患、积水
	机柜出现严重渗水漏水、可能导致设备宕机

	
	
	
	火
	机房着火、消防火警/气灭系统故障。
	机房出现火情，无法及时监控并可能导致设备宕机

	
	
	
	建筑物
	地板坍塌、墙壁破裂，机房遭受严重灾害
	建筑物塌陷、破裂等遭到物理、外力损坏，可能导致设备宕机

	
	
	
	弱电及其它
	人员非法进入机房
	遗失或可能造成不可预知的设备故障

	三级故障
	IDC
	电力
	系统或设备（除IT设备引发外）
	单个机柜单路设施故障导致掉电
	机柜单路供电

	
	
	
	配电系统
	单路市电/变压器/UPS故障
	冗余消失

	
	
	
	配电系统
	单双路市电电压波动引起的闪断
	市电闪断

	
	
	
	油机系统
	油机系统带载测试发现整体油机系统无法输送电源
	备用电源系统故障

	
	
	
	供电超载
	机柜/列头柜单边功率超过额定功率50%
	存在整体掉电风险

	
	
	制冷
	系统或设备
	故障或者性能下降
	冷通道最高度温度27（含）~30℃，持续2分钟以上（含）

	
	
	
	系统或设备
	故障或者性能下降
	10%＜湿度＜20%（含）或70%（含）＜湿度＜80%，持续2分钟以上（含）

	
	
	
	制冷系统设备没有冗余
	故障或者性能下降
	冷机、泵、塔、空调等空调系统设备无可用备份

	
	
	
	后备能源资源储备
	储油罐储存燃油量、冷却水补水池储水量不足12小时
	断电或者断水运行，后备能源、资源储量不足；

	
	
	安全
	火
	非机房区域着火、消防火警/气灭系统故障。
	非机房区域着火、无法监控

	
	
	
	水
	漏水、渗水、水患、积水
	机柜出现严重渗水漏水、未影响设备运行

	
	
	
	弱电及其它
	动环/电力监控/BA/视频/监控出现系统故障。
	无法对系统监控

	四级故障
	IDC
	制冷
	系统或设备
	故障或者性能下降
	冷通道最高度温度25~27℃，持续2分钟以上

	
	
	安全
	水
	漏水、渗水、水患、积水
	其他非一、二、三级故障


备注：对于潜在风险小于下表中描述四级故障，均应以四级故障处理；其他未列举的故障，可按照潜在风险进行分类。

2.6.2 故障响应要求

数据中心内发生的故障应按照如下通报流程对甲方进行通报。故障处置过程中，因甲方未确认或其他原因未完成通报的，不定义为乙方未完成服务水平。
	故障通报要求

	故障等级
	通报时间
	通报方式
	递交故障报告

	一级
	5分钟
	电话（优先）+手机app工具
	1个自然日

	二级
	5分钟
	电话（优先）+手机app工具
	3个自然日

	三级
	10分钟
	电话（优先）+手机app工具
	3个自然日


	紧急情况通报接口

	故障等级
	甲方联系人
	乙方联系人

	一级二级三级
	姓名+职位+电话
第一

_______________________
第二：

_______________________
	姓名+职位+电话
第一：

_______________________
第二：

_______________________


通报内容请以如下模版为准。
****机房基础设施故障通报
首次通报
【某某机房】在【**时间】出现【**故障】，系统现状是【**】，影响范围是【具体到机柜】，故障等级是【依据甲方故障等级划分表】，应急措施是【**或**EOP】，预期恢复时间是【**】，现场联系人【姓名 电话】。
持续通报
	故障简述
	机房名称
	

	
	故障位置及说明
	例：T1变压器高温报警

	运行风险
	风险等级
	

	
	影响范围
	具体到潜在影响机柜

	
	系统现状
	

	
	直接故障原因
	

	恢复措施
	应对措施
	

	
	预期恢复时间
	

	
	是否需要外部资源
	

	
	外部资源到场时间
	

	现场联系人
	

	其他
	其他需向甲方通报事宜


2.6.3 故障管理质量

乙方需保证甲方业务的持续稳定运行，出现基础设施故障后，乙方应在15分钟内恢复基础设施可用性。
乙方有义务保证所有故障处置、变更、维护作业在不影响甲方业务或资产前提下进行，因乙方或其供应商原因造成业务损失、返工等损失均应由乙方承担。如上述作业造成甲方损失，罚则依据2.8节条款处置；同时，体现在季度服务质量报告中。

2.7 机房封网保障
在重大节假日及特殊时段，为保证业务运营全安，需要对机房进行封网管控，封网需求可由我方提出具体要求，乙方按要求输出方案并配合甲方执行封网期间的管控需求，乙方也可输出封网规则，甲方配合执行，但不得影响甲方业务需求，同时乙方封网要求至少提前3个工作发送至甲方知晓，否则默认无封网要求。

2.8 投诉响应支持
甲方可以邮件形式对乙方及乙方某个员工投诉，投诉内容包括：
网络品质

客户服务品质

技术支持品质（技术服务、基础设施、安全保障等）

乙方设立投诉专线受理甲方投诉。

乙方在受理甲方投诉后的24个小时内向甲方提供第一份邮件形式的投诉处理情况报告。

2.9 违约责任及赔偿
电力可用性保证：甲方托管设备每月电力中断时间不到21.6分钟，双路电源可用性不达标，免除受影响机柜30天租金；若甲方托管设备每月电力中断时间累积超过21.6分钟且不到43.2分钟，双路电源可用性不达标，免除受影响机柜60天租金；若甲方托管设备每月电力中断时间累积超过43.2分钟且不到120分钟，双路电源可用性不达标，免除受影响机柜90天租金；若甲方托管设备每月电力中断时间累积超过120分钟，双路电源可用性不达标，免除受影响机柜90天租金，甲方有随时终止合同的权力，并保留追究责任的权力。若造成甲方托管设备每月单路电源运行累积时长超过43.2分钟且不到120分钟，免除受影响机柜30天租金；若造成甲方托管设备每月单路电源运行累积时长超过120分钟且不到216分钟，免除受影响机柜60天租金；若甲方托管设备每月单路电力中断时间累积超过216分钟，免除受影响机柜60天租金，甲方有随时终止合同的权力，并保留追究责任的权力。
（2）动力环境保障性：服务器的进风温度最高不超过25℃；湿度50%±10%,制冷中断（温度如果超过30℃且持续超过5分钟及以上）制冷中断以单个冷通道为单位，未造成宕机的，持续时间每超过5分钟免费延长服务期1天，不足5分钟按照5分钟计算，受影响的机柜数以冷通道为单位计算。
若甲方托管设备出现制冷中断造成宕机的，每月因制冷中断造成宕机时间不超过21.6分钟，免除宕机机柜30天租金；若甲方托管设备每月因制冷中断造成宕机时间累积超过21.6分钟且不到43.2分钟，免除宕机机柜60天租金；若甲方托管设备每月因制冷中断造成宕机时间累积超过43.2分钟且不到120分钟，免除受影响机柜90天租金；若甲方托管设备每月因制冷中断造成宕机时间累积超过120分钟，免除宕机机柜90天租金，甲方有随时终止合同的权力，并保留追究责任的权力。
    （3）本品质保证不适用于：

①不可抗力的原因引起的；②由于甲方引起的；③甲方设备、系统引起。

三、季度服务评估监督

3.1 季度检查

甲方定期（每季度）或者突击检查数据中心基础设施运行情况，检查包括但不限于乙方数据中心变电所变压器、配电室UPS、冷冻站、柴发及油罐、消防设施、机房房间、巡检记录及应急演练、动环系统、BA系统、视频监控系统等。发现的问题，乙方输出问题记录表，需及时整改完成并反馈。

	XXXX数据中心问题记录表

	序号
	分类
	问题描述
	整改措施
	状态
	下一步计划
	预期完成时间
	乙方责任人
	现场核准时间
	备注

	1
	
	
	
	未完成
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	完成
	
	
	
	
	


3.2 季度评估

甲方根据服务说明书的内容要求，应每季度对乙方服务水平输出服务评估报告，复盘当季度服务质量；并通过运维例会沟通，共同解决运维中的相关问题，提高双方工作质量。考核项目如附表1. 服务评估报告包括3部分：

数据中心运营指标评估，其占比60%；

数据中心服务质量评估，其占比40%；

服务评估中，对不达不到运营要求的情况，甲方有权启动额外罚则（同一事件，与2.8节违约责任赔偿叠加）。整体评分低于80（不含）分的（额外加分或扣分项目计入），延期1个月配合申请下次机柜结算费用；整体评分低于60（不含）分的（额外加分或扣分项目计入），等待整改完成且甲方确认，再配合申请下次机柜结算费用。
一个自然年内，乙方得分超过2次（含）服务评估低于80（不含）分，同时甲方还拥有要求乙方更换运维责任人的权利，乙方不得以任何理由拒绝，并尽快落实。本考核周期内未完结的问题，自动延续到下一个考核周期，并体现在新周期的服务质量评估报告中。

附表1

1

	评估项目
	得分
	备注

	类别
	权重
	子类
	子类说明
	
	

	数据中心运营指标评估
	60.00%
	50.00%
	电力持续供应质量
	满足SLA要求
	0~100分

	满足SLA要求，即为100分；

	
	
	
	
	发生一级故障
	
	发生一次一级故障即为50分；两次即为0分。

	
	
	
	
	发生二级故障
	
	发生一次二级故障即为80分；两次即为60分；三次即为0分。

	
	
	
	
	发生三级故障
	
	发生一次三级故障即为90分；两次即为80分；三次即为60分；四次即为40分；五次即为0分。

	
	
	
	
	发生四级故障
	
	发生四级故障三次（含）以内每次扣5分；三次以上六次（含）以内每次扣10分；超过六次每次扣15分，扣完为止；

	
	
	50.00%
	动力环境质量
	满足SLA要求
	0~100分
	满足SLA要求，即为100分；

	
	
	
	
	发生一级故障
	
	发生一次一级故障即为50分；两次即为0分。

	
	
	
	
	发生二级故障
	
	发生一次二级故障即为80分；两次即为60分；三次即为0分。

	
	
	
	
	发生三级故障
	
	发生一次三级故障即为90分；两次即为80分；三次即为60分；四次即为40分；五次即为0分。

	
	
	
	
	发生四级故障
	
	发生四级故障三次（含）以内每次扣5分；三次以上六次（含）以内每次扣10分；超过六次每次扣15分，扣完为止；

	
	
	N/A
	人为故障（额外扣分项目）
	因乙方人为原因（人员疏忽、误操作、流程缺陷等），造成甲方业务损失或系统性能下降
	扣5～20分
	一级等级故障，扣20分/次；二级等级故障，扣10分/次；三级等级故障，扣5分/次；

	
	
	N/A
	大规模故障（额外扣分项目）
	影响范围超过3个机柜（含），并造成甲方业务损失
	扣10～30分
	1. 影响机柜数据不超过5个，扣10分/次；2. 影响机柜数量为6-10个，扣20分/次；3. 影响机柜数量大于10个，扣30分/次；

	

	数据中心服务质量评估
	40.00%
	20%
	故障管理服务
	乙方应当按照本规范要求完成通报、恢复服务、提供故障报告及完成整改。
	0～100分
	起评分数100分

	
	
	
	
	
	
	一级故障：通报时效、报告提交时效、整改时效任意一项不满足，扣50分/次故障；

	
	
	
	
	
	
	二级故障：通报时效、报告提交时效、整改时效任意一项不满足，扣30分/次故障；

	
	
	
	
	
	
	三级故障：通报时效、报告提交时效、整改时效任意一项不满足，扣20分/次故障；

	
	
	20%
	变更服务质量
	乙方应当按照本规范要求完成通报、按约定时间和方案进行变更、变更无事故且达到预期效果
	0～100分
	起评分数100分

	
	
	
	
	
	
	重要变更：通报时效、方案执行、完成效果任意一项不满足，扣50分/次故障；

	
	
	
	
	
	
	若变更过程中出现人为原因失误，但未造成甲方业务影响的，起评分降低为60分；

	
	
	
	
	
	
	若变更过程中发生严重人为原因失误，且影响甲方业务，本项目记为0分。

	
	
	10%
	预防性维护
	有完善的预防性维护计划和流程，并按照其严格执行且无故障产生
	0～100分
	计划和流程完善，起评分100分

	
	
	
	
	
	
	未及时通报预防性维护计划或信息不实，每次扣20分；

	
	
	
	
	
	
	维护项目推迟2次以上，扣10分/2次；

	
	
	
	
	
	
	维护项目未完成的，扣5分/次；

	
	
	
	
	
	
	没有完善计划和流程的，本项目记为0分；

	
	
	
	
	
	
	维护项目完成质量评价见变更服务质量；

	
	
	20%
	风险管理
	主动报告潜在风险，并积极整改、落实应急预案、移除风险；
	0～100分
	起评分100分

	
	
	
	
	
	
	未主动同步潜在风险，扣20分/次；

	
	
	
	
	
	
	对潜在风险不能及时提交有效整改方案，并移除风险，扣20分/次；

	
	
	
	
	
	
	因应急预案或演习缺失或整改不力，造成损失的，本项目起评分为0分。

	
	
	15%
	服务沟通与运维团队支持
	建立高效的会议制度并落实，及时响应甲方需求，并提供所需报表、图纸和其他资料；运维团队及时同步影响运营的调整或变动
	0～100分
	起评分100分

	
	
	
	
	
	
	1.未及时响应甲方需求，提交相关文档，扣10分/次；完成时间延期超过3天（含）或更改完成时间超过2次，扣30分/项需求；

	
	
	
	
	
	
	2.提交信息有不实情况，扣20分/次；

	
	
	
	
	
	
	3.会议制度未落实或参会人员未落实，扣20分/次；

	
	
	
	
	
	
	4.月报未提交或延期5天提交，扣20分/次；

	
	
	
	
	
	
	5.服务团队架构或主管及以上人员或合同主体调整，未及时或不主动通报，扣20分/次；

	
	
	
	
	
	
	6．运维核心团队全年人员流失率大于30%，扣30分

	
	
	5%
	监控服务
	动环监控、电力监控、BA系统、安防监控等系统功能完善，且甲方（或甲方客户）访问功能正常
	0～100分
	起评分100分

	
	
	
	
	
	
	系统功能不完善，则起评分为60分，每项功能缺失，扣20分/项。

	
	
	10%
	安全服务
	人员安全、资产安全、信息安全、消防安全等均有完善体系，且落实到位
	0～100分
	起评分100分

	
	
	
	
	
	
	安全服务中，存在安全隐患的，扣50分/项。

	
	
	
	
	
	
	出现安全事故，本项目记为0分。 

	
	
	N/A
	服务团队&服务态度效率（扣分项）
	配备专业的运维团队，且关键人员(园区经理、运维经理、楼长、组长、各专业主管工程师)的流失率＜2人/年；主动配合甲方的演练/日常运营工作；按照SLA约定响应甲方需求，及时反馈需求的处理进展。
	扣5分/项
	以上4条有任一不满足的，扣5分/项；

	
	
	N/A
	问题管理服务(扣分项)
	积极配合甲方进行机房问题的排查，对双方共同认可的隐患和问题须按照双方约定的整改时间内落实解决。
	扣10~30分
	问题排查、解决进度较慢，扣10分；
问题重复出现，缺乏有效改进，扣20分；
问题重复出现3次及以上，扣30分；

	
	
	N/A
	1问题与风险的主动发现/通报/解决(加分项)
	积极主动发现运维过程中的问题、风险点，并通报解决。
	加10分
	运维问题&风险点主动通报解决，加10分；

	
	
	N/A
	物业服务团队&服务态度、效率（扣分项）
	积极主动配合甲方日常工作；快速响应甲方需求，及时反馈需求的处理进展；技术处理、整改问题；违反物业协议其他义务的。
	扣5分/项
	以上有任一不满足的，扣5分/项


其他加/扣分项：
	加/扣分项
	　
	加分项
	合理化建议
	供应商向甲方提出合理化建议，并得到甲方的认可。
	每项被采纳的合理化建议，加1~5分。
	　

	
	
	加分项
	工作表彰
	供应商员工工作努力积极，保养和巡检质量优秀，并得到甲方有关部门表彰。
	每项加3分
	　

	
	
	扣分项
	重大安全责任事故
	管辖区域负主要管理责任的重大安全事故（除不可抗力因素），包含重大人身安全事件（有人员伤亡）、重大信息安全事件（在公司及部门层面造成重大影响）、重大物资安全事件（受损资产价值大于10万）。
	扣10-30分
	　

	
	
	扣分项
	一般安全责任事故
	管辖区域负主要管理责任的一般安全事故（除不可抗力因素），包含一般人身安全事件（无人员伤亡）、一般信息安全事件（在中心层面造成重大影响）、一般物资安全事件（受损资产价值低于10万）
	扣5-20分
	　

	
	
	扣分项
	不诚信事件
	不诚信事件包括但不限于以下供应商及其员工行为：
1.授权委托采购存在违规或腐败行为；
2.刻意隐瞒影响到甲方正常运营的责任事故、关键事件，或弄虚作假、监守自盗等；
3.提供虚假标书资料、虚假简历、合同承诺不能100%兑现
	扣5-20分
	　

	
	
	扣分项
	负面社会影响事件
	负面社会影响事件指对甲方为造成负面影响或不良社会影响事件，包括但不限于：
 1) 影响甲方大型活动、第三方认证、重要客户接待；
 2) 供应商及其员工违法、违背公共道德、员工群体性事件（如群体劳动纠纷）等行为
	扣5-20分
	　

	
	
	扣分项
	有效投诉
	有效投诉次数为0，指标说明如下：1.有效投诉指甲方人员通过邮件、电子流、电话或部门工作联络单等形成的正式投诉，经甲方有关部门管理人员确认情况属实，且确实违反服务指标、行为规范、业务流程规范、规章制度、甲乙双方合同相关约定的事件。
	重大有效投诉每起扣10分，普通有效投诉每起扣5分。
	　



[image: image1.png][image: image2.png]WS



[image: image3.png]WS



