## 工作表1
序号 | 技术不可偏离项
1 | 4.1★投标机房需自有产权，产权无纠纷，如建筑为租用，租期剩余时间不少于10年
2 | 4.2★应具备政府审批的立项备案文件
3 | 4.3★应具备发改委审批的节能审查意见（能评）。
4 | 4.4★进入数据中心建筑的不同路市电及高低压配电室、电池室、供电路由、强电井均应物理隔离。
5 | 4.6★数据中心建筑需通过建委验收，且已取得消防验收报告；
6 | 4.7.★中标后一个月内提供基础设施三方验收报告。
7 | 4.9★机房建设标准应不低于《数据中心设计规范》（GB50174-2017）的A级标准，需通过国标A级数据中心认证并取得CQC-A级证书。
8 | 4.16★机房具备专用货运通道和卸货平台，并配备不低于2吨的专用货梯（单层建筑不考虑），用于金山云进出设备使用。满足人流、物流通道分开管理的安全原则。
9 | 6.1. ★机房配电应引自两个不同的110kV及以上市电变电站，每路市电引入一段母线构成双母线结构，母线间采用母联开关连接，整个供配电系统双总线架构，完整双回路供电，所有变压器、配电柜、开关、线缆须满足互为备份要求，任意一路应能够满足全部机房负载的供电需求，并有适当余量。
10 | 6.3.★变压器及UPS系统为双母线2N结构，单路变压器率不高于该路总容量的50%，UPS负载率不高于该路总容量的45%。
11 | 6.5★双路市电可实现自动切换。市电停电时，市电与柴油发电机可实现柴发自启动。
12 | 6.6★机房须配备发电机系统{N+X冗余（X=1～N）}。当市电发生故障时，可向任一路或两路市电母线供电，后备发电机设计容量须能够满足机房设备正常运行要求并有适当余量，同时发电机的运行环境、燃油储量和供油措施需满足连续发电的要求，储油量不低于12小时。
13 | 6.10.★每个标准机柜要配备2个服务器专用PDU，IEC欧标插孔，插孔数量不少于12*10A+12*16A，PDU插孔设置有防脱措施，建议配置数显电流表。
14 | 6.11. ★单机柜具备超电120%电力容量能力。当单机柜超电不到120%电力容量，单个冷热通道（列头柜）不超容量100%时，不得收取超电费。
15 | 7.1.★数据中心要求制冷系统满足连续供冷需求，后备冷源（蓄冷罐，动力电源）应满足系统满负荷状态下，连续运行≥15min（间接蒸发冷系统另议）；
16 | 7.2. ★机房应配备专用制冷末端设备，并应按照N＋X（N+X（X=1，N≤5；X=2，10≥N＞5；N>10，X=3）其中N为机房实际需求数量，X为冗余数量）主备机方式设置。制冷设备应采用双电源供电，其中至少一路为U电电源，U电主用，末端切换。
17 | 7.4. ★机房冷通道或电子信息设备的进风口温、湿度要求为：冷通道温度≤25℃，相对湿度30%~60%RH，温度变化率＜5℃/h且不得结露。
18 | 8.2.★配电室、机房区主梁下不低于4.2米，冷站梁下不低于6米。
19 | 8.3.★机房内应设置专用设备出入通道；机房内专用设备出入通道净宽应不小于1.5米。
20 | 8.9.★主机房承重均不低于10kn/㎡，电池间承重不低于16kn/㎡，必要时应做承重散力架。
21 | 10.4 ★满足至少2个不同路由入楼的管井，2个管井间隔距离大于100米。
22 | 11.9.★需预留北向接口并按金山云要求对接数据输出。